## 动力电缆计算
|  |  | 备注 |  | 输入 | 电缆类型 | 机侧动力电缆
网侧动力电缆
| 机侧动力电缆 | [5 empty] | 地埋电缆计算
输入 | 发电机单绕组电流 | 1600A | 参数X | paraX |  | 发电机单绕组电流 |  | 1600A | 输入数值
| 电缆型号 | 300方 90° 铜 | 载流量Y（A） | ParaY |  | 导体(铜，铝) |  |  | 下拉列表
| 绕组数 | 2 | 参数c | paraC |  | 导体标称截面积(mm^2) |  |  | 下拉列表
| 敷设温度 | 50° | 查表温度系数a | paraA |  | 绝缘材料(PVC,XLPE/EPR，矿物绝缘)
| 排布方式 | 单层梯架紧靠 | 查表敷设系数b | paraB |  | 护套耐温(90度，耐高温105,120，180) |  |  | 下拉列表
| 回路数 | 1 |  |  |  | 电缆芯数(单芯，多芯) | 单芯
相互接触的二根负荷导体
输出 | 单绕组电缆根数计算值 | 1600/(Y*a*b) | 参数Z | paraZ |  |  | 三角形排列的三根负荷导体
| 电缆向上取整 | ROUNDUP(Z) | 参数D | paraD |  |  | 扁平敷设相互接触的三根负荷导体 |  | 能不能挂图，直接下拉框用图片
| 单相电缆根数 | D*c |  | paraF |  |  | 扁平敷设的水平有间距的三根负荷导体
| 单绕组电流余量 | D*Y*a*b-X | 参数E | paraE |  |  | 扁平敷设的垂直有间距的三根负荷导体 |  | 下拉列表
| 余量百分比 | E/X*100% | % | paraP |  |  | 多芯
二芯负荷导体
| 网侧动力电缆 | [5 empty] | 三芯负荷导体
输入 | 变流器单绕组电流 | 1600A | 参数X |  |  | 绕组数 |  | 2 | 输入数值
| 电缆型号 | 300方 90° 铜 | 载流量Y（A） |  |  | 敷设温度(10……95) |  |  | 下拉列表
| 绕组数 | 2 | 参数c |  |  | 敷设方式(有孔托盘……) |  |  | 下拉列表 | 能不能挂图，直接下拉框用图片
| 敷设温度 | 50° | 查表温度系数a |  |  | 是否接触 |  |  | 下拉列表
| 排布方式 | 单层梯架紧靠 | 查表敷设系数b |  |  | 托盘或梯架数(1,2,3) |  |  | 下拉列表
三相回路数(1,2,3)
输出 | 单绕组电缆根数计算值 | 1600/(Y*a*b) | 参数Z
| 电缆向上取整 | ROUNDUP(Z) | 参数D
| 单相电缆根数 | D*c
| 单绕组电流余量 | D*Y*a*b-X | 参数E |  | 输出
| 余量百分比 | E/X*100% | % |  |  | 电缆类型 | 机侧动力电缆
网侧动力电缆
| 地埋电缆计算 | [5 empty] | 地埋电缆计算
变流器单绕组电流
电缆型号
绕组数
敷设温度
排布方式

## 载流量表
GBT 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装布线系统
导体 | 绝缘材料 | 护套耐温(℃) | 环温(℃) | 导体标称截面mm^2 | 多芯电缆 (二芯负荷导体) | 多芯电缆 (三芯负荷导体) | 单芯电缆 (相互接触的二根负荷导体) | 单芯电缆 (三角形排列的三根负荷导体) | 单芯电缆 (扁平敷设相互接触的三根负荷导体) | 单芯电缆 (扁平敷设的水平有间距的三根负荷导体) | 单芯电缆 (扁平敷设的垂直有间距的三根负荷导体)
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 1.5 | 26 | 23 | \ | \ | \ | \ | \
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 2.5 | 36 | 32 | \ | \ | \ | \ | \
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 4 | 49 | 42 | \ | \ | \ | \ | \
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 6 | 63 | 54 | \ | \ | \ | \ | \
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 10 | 86 | 75 | \ | \ | \ | \ | \
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 16 | 115 | 100 | \ | \ | \ | \ | \
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 25 | 149 | 127 | 161 | 135 | 141 | 182 | 161
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 35 | 185 | 158 | 200 | 169 | 176 | 226 | 201
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 50 | 225 | 192 | 242 | 207 | 216 | 275 | 246
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 70 | 289 | 246 | 310 | 268 | 279 | 353 | 318
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 95 | 352 | 298 | 377 | 328 | 342 | 430 | 389
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 120 | 410 | 346 | 437 | 383 | 400 | 500 | 454
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 150 | 473 | 399 | 504 | 444 | 464 | 577 | 527
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 185 | 542 | 456 | 575 | 510 | 533 | 661 | 605
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 240 | 641 | 538 | 679 | 607 | 634 | 781 | 719
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 300 | 741 | 621 | 783 | 703 | 736 | 902 | 833
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 400 | \ | \ | 940 | 823 | 868 | 1085 | 1008
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 500 | \ | \ | 1083 | 946 | 998 | 1253 | 1169
铜 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 630 | \ | \ | 1254 | 1088 | 1151 | 1454 | 1362
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 2.5 | 28 | 24 | \ | \ | \ | \ | \
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 4 | 38 | 32 | \ | \ | \ | \ | \
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 6 | 49 | 42 | \ | \ | \ | \ | \
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 10 | 67 | 58 | \ | \ | \ | \ | \
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 16 | 91 | 77 | \ | \ | \ | \ | \
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 25 | 108 | 97 | 121 | 103 | 107 | 138 | 122
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 35 | 135 | 120 | 150 | 129 | 135 | 172 | 153
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 50 | 164 | 146 | 184 | 159 | 165 | 210 | 188
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 70 | 211 | 187 | 237 | 206 | 215 | 271 | 244
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 95 | 257 | 227 | 289 | 253 | 264 | 332 | 300
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 120 | 300 | 263 | 337 | 296 | 308 | 387 | 351
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 150 | 346 | 304 | 389 | 343 | 358 | 448 | 408
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 185 | 397 | 347 | 447 | 395 | 413 | 515 | 470
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 240 | 470 | 409 | 530 | 471 | 492 | 611 | 561
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 300 | 543 | 471 | 613 | 547 | 571 | 708 | 652
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 400 | \ | \ | 740 | 663 | 694 | 856 | 792
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 500 | \ | \ | 856 | 770 | 806 | 991 | 921
铝 | XLPE/EPR | 90 | 30 | 630 | \ | \ | 996 | 899 | 942 | 1154 | 1077

## 环温折算系数
环境空气温度不同于30℃的校正系数（用于敷设在空气中的电缆载流量）
绝缘/非绝缘 | 环温(℃) | PVC | XLPE/EPR | 矿物绝缘(PVC外护套与易于接触的裸护套70℃) | 矿物绝缘(不允许接触的裸护套105℃)
绝缘 | 10 | 1.22 | 1.15 | 1.26 | 1.14
绝缘 | 15 | 1.17 | 1.12 | 1.2 | 1.11
绝缘 | 20 | 1.12 | 1.08 | 1.14 | 1.07
绝缘 | 25 | 1.06 | 1.04 | 1.07 | 1.04
绝缘 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1
绝缘 | 35 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.96
绝缘 | 40 | 0.87 | 0.91 | 0.85 | 0.92
绝缘 | 45 | 0.79 | 0.87 | 0.78 | 0.88
绝缘 | 50 | 0.71 | 0.82 | 0.67 | 0.84
绝缘 | 55 | 0.61 | 0.76 | 0.57 | 0.8
绝缘 | 60 | 0.5 | 0.71 | 0.45 | 0.75
绝缘 | 65 | \ | 0.65 | \ | 0.7
绝缘 | 70 | \ | 0.58 | \ | 0.65
绝缘 | 75 | \ | 0.5 | \ | 0.6
绝缘 | 80 | \ | 0.41 | \ | 0.54
绝缘 | 85 | \ | \ | \ | 0.47
绝缘 | 90 | \ | \ | \ | 0.4
绝缘 | 95 | \ | \ | \ | 0.32

## 敷设系数
敷设在自由空气中单芯电缆回路或多回路成束敷设降低系数
敷设方式 | 是否接触 | 图示 | 托盘或梯架数 | 每个托盘或梯架内三相回路数：1 | 每个托盘或梯架内三相回路数：2 | 每个托盘或梯架内三相回路数：3 | 载流量系数适用于以下排列
水平安装的有孔托盘 | 相互接触 |  | 1 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 水平排列三根电缆
水平安装的有孔托盘 | 相互接触 |  | 2 | 0.96 | 0.87 | 0.81 | 水平排列三根电缆
水平安装的有孔托盘 | 相互接触 |  | 3 | 0.95 | 0.85 | 0.78 | 水平排列三根电缆
垂直安装的有孔托盘 | 相互接触 |  | 1 | 0.96 | 0.86 | / | 垂直排列的三根电缆
垂直安装的有孔托盘 | 相互接触 |  | 2 | 0.95 | 0.84 | / | 垂直排列的三根电缆
梯架和线夹等 | 相互接触 |  | 1 | 1 | 0.97 | 0.96 | 水平排列三根电缆
梯架和线夹等 | 相互接触 |  | 2 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 水平排列三根电缆
梯架和线夹等 | 相互接触 |  | 3 | 0.97 | 0.9 | 0.86 | 水平排列三根电缆
水平安装的有孔托盘 | 有间距 |  | 1 | 1 | 0.98 | 0.96 | 三角形排列的三根电缆
水平安装的有孔托盘 | 有间距 |  | 2 | 0.97 | 0.93 | 0.89 | 三角形排列的三根电缆
水平安装的有孔托盘 | 有间距 |  | 3 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 三角形排列的三根电缆
垂直安装的有孔托盘 | 有间距 |  | 1 | 1 | 0.91 | 0.89 | 三角形排列的三根电缆
垂直安装的有孔托盘 | 有间距 |  | 2 | 1 | 0.9 | 0.86 | 三角形排列的三根电缆
梯架和线夹等 | 有间距 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 三角形排列的三根电缆
梯架和线夹等 | 有间距 |  | 2 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 三角形排列的三根电缆
梯架和线夹等 | 有间距 |  | 3 | 0.96 | 0.9 |  | 三角形排列的三根电缆