## 封面
风力发电机组
| 文件名称: | 风力发电机组短路电流计算
上海电气风电集团股份有限公司
2021-05-10
FDJL-JS-037

## 编制及审核
编制： | 黄梦迪 | 日期： | 2021-05-10
校对： | 宗国萍 | 日期： | 2021-05-10
审核： | 倪青荣 | 日期： | 2021-05-10
标审： | 阮庆洲 | 日期： | 2021-05-10
审定： | 俞庆 | 日期： | 2021-05-10

## T2低压侧短路
升压变压器T1 |  | 0 | 集电线路 |  | 单位 | 机组变压器T2 |  | 单位 | 变流器 |  | 单位
基准容量Sj | 100 | MVA | 阻抗值 | 0.1048 | Ω/km | 容量 | 5.8 | MVA | 滤波电抗器电感 | 0.16 | mH
短路阻抗Ud1% | 12% |  | 长度 | 15 | km | 短路阻抗Ud2% | 9% |  | 滤波电抗器数量 | 4
基准电压Uj | 37 | kV | 阻抗标幺值 | 0.11483 |  | 高压侧电压 | 36.75 | kV | 额定频率 | 50 | Hz
基准电流Ij | 1.5604 | kA |  |  |  | 低压侧电压 | 1.14 | kV | 电抗器阻抗 | 0.01256 | Ω
基准阻抗Xj | 13.69 | Ω | 基础进线电缆 |  | 单位 | 短路阻抗标幺值 | 1.5517 |  | 变流器附加阻抗 | 0.03 | Ω
短路阻抗标幺值 | 0.12 |  | 阻抗值 | 0.08 | Ω/km | 等效短路阻抗值 | 21.2431 | Ω
|  |  | 长度 | 30 | m
|  |  | 阻抗值 | 0.0024
输入升压变压器T1数据 计算得变压器等效阻抗Xt1 基准电流Ij
|  |  | 输入电缆阻抗数据（供应商提供） 计算得网侧总短路阻抗Xd1 |  |  | 输入机组变压器T2数据 计算得变压器等效阻抗Xt2 |  |  | 输入机组内部元器件阻抗数据 计算得机侧总短路阻抗Xd2
网侧产生的短路电流 |  | 单位 | 机侧产生的短路电流 |  | 单位 | T2低压侧总短路电流Ik | 单位
总阻抗标幺值 | 1.7866 |  | 总阻抗 | 0.04496 | Ω | 44.2594 | kA
T2高压侧电流 | 0.87342 | kA | T2高压侧电流 | 0.49953 | kA
T2低压侧电流 | 28.1562 | kA | T2低压侧电流 | 16.1031 | kA
根据基准电流Ij与网侧总短路阻抗Xd1 计算得T2低压侧短路电流Id1 |  |  | 根据三相短路等效电压源 机侧总短路阻抗Xd2 计算得T2低压侧短路电流Id2 |  |  | 网侧短路电流Id1与机侧短路电流Id2 相加得总短路电流Ik
0

## T2高压侧短路
升压变压器T1 |  | 单位 | 集电线路 |  | 单位 | 机组变压器T2 |  | 单位 | 变流器 |  | 单位
基准容量Sj | 240 | MVA | 阻抗值 | 0.1048 | Ω/km | 容量 | 5.8 | MVA | 滤波电抗器电感 | 0.16 | mH
短路阻抗Ud1% | 12% |  | 长度 | 15 | km | 短路阻抗Ud2% | 9% |  | 滤波电抗器数量 | 4
基准电压Uj | 37.5 | kV | 阻抗标幺值 | 0.26829 |  | 高压侧电压 | 36.75 | kV | 额定频率 | 50 | Hz
基准电流Ij | 3.695 | kA |  |  |  | 低压侧电压 | 1.14 | kV | 电抗器阻抗 | 0.01256 | Ω
基准阻抗Xj | 5.8594 | Ω | 基础进线电缆 |  | 单位 | 短路阻抗标幺值 | 3.7241 |  | 变流器附加阻抗 | 0.03 | Ω
短路阻抗标幺值 | 0.12 |  | 阻抗值 | 0.08 | Ω/km | 等效短路阻抗值 | 21.8211 | Ω
|  |  | 长度 | 30 | m
|  |  | 阻抗值 | 0.0024
输入升压变压器T1数据 计算得变压器等效阻抗Xt1 基准电流Ij
|  |  | 输入电缆阻抗数据（供应商提供） 计算得网侧总短路阻抗Xd1 |  |  | 输入机组变压器T2数据 计算得变压器等效阻抗Xt2 |  |  | 输入机组内部元器件阻抗数据 计算得机侧总短路阻抗Xd2
网侧产生的短路电流 |  | 单位 | 机侧产生的短路电流 |  | 单位 | T2高压侧总短路电流Ik | 单位
总阻抗标幺值 | 0.38829 |  | 总阻抗 | 21.8661 | Ω | 9.5173 | kA
T2高压侧电流 | 9.5162 | kA | T2高压侧电流 | 0.0010271 | kA
T2低压侧电流 | 306.7735 | kA | T2低压侧电流 | 0.033111 | kA
根据基准电流Ij与网侧总短路阻抗Xd1 计算得T2高压侧短路电流Id1 |  |  | 根据三相短路等效电压源 机侧总短路阻抗Xd2 计算得T2高压侧短路电流Id2 |  |  | 网侧短路电流Id1与机侧短路电流Id2 相加得总短路电流Ik

## 计算公式
T2高压侧短路 | T2低压侧短路
升压站T1变压器变比：Uj/Un | 升压站T1变压器变比：Uj/Un
变压器等效短路阻抗：Xt=Ud%*(Uj^2/Sj) | 变压器等效短路阻抗：Xt=Ud%*(Uj^2/Sj)
基准电流：Ij=Sj/(√3*Uj) | 基准电流：Ij=Sj/(√3*Uj)
基准阻抗：Xj=Uj^2/Sj | 基准阻抗：Xj=Uj^2/Sj
网侧短路阻抗标幺值：Xd1#=Xd1/Xj | 网侧短路阻抗标幺值：Xd1#=Xd1/Xj
网侧T2高压侧电流：Id1=Ij/Xd1# | 网侧T2低压侧电流：Id1=(Ij/Xd1#)*(U1/U2)
三相短路时，采用cUn/√3作为等效电压源 c=1.1 | 三相短路时，采用cUn/√3作为等效电压源 c=1.1
机侧T2高压侧电流：Id2=cUn/(√3*Xd2) | 机侧T2低压侧电流：Id2=[cUn/(√3*Xd2)]*(U1/U2)
Xd1：网侧等效短路阻抗，Xd2：机侧等效短路阻抗 | T2变压器变比：U1/U2
短路电流：Ik=Id1+Id2 | Xd1：网侧等效短路阻抗，Xd2：机侧等效短路阻抗
短路电流：Ik=Id1+Id2
参考资料： 工业与民用配电设计手册第四版-4 GB50217-2018 电力工程电缆设计规范-附录E