## 风机网侧电缆选型计算书
敷设方式 | 载流量参考 | 参考标准 |  | 电流值计算 |  | 埋地电缆载流量计算
多芯电缆穿管埋地 | D1 | GBT16895 表A52.3 P24页 |  | 风机额定功率（kW） | 5600 | 电缆类型 | 3*300
单芯电缆穿管埋地 | D1 |  |  | 功率因数 | 0.95 | 标准载流量 | 365
单芯或多芯直接埋地 | D2 |  |  | 正常运行电压最低值 | 0.9 | 温度校正系数 | 0.96
|  |  |  | 电流值 (A) | 3317.181 | 土壤热阻系数 | 1.05
3芯电缆埋地(20°C) | [5 empty] | 多回路降低系数 | 0.68
导体截面 mm2 | 载流量计算 |  |  |  |  | 电缆载流量 | 250.1856
| 埋地穿管 A | 直埋电缆 A |  |  |  | 电缆根数 | 14 | 13.2589
120 | 223 | 257
150 | 251 | 287 |  | 计算书使用说明： 1、此表格适用于电气系统内部设计提资使用（给变流器和基础埋管提资等）。 2、此表格数据仅作为设计院参考使用，如遇到具体项目，需设计院等提供项目机位实际环境参数，按照实际环境参数重新计算。
185 | 281 | 324
240 | 324 | 375
300 | 365 | 419
埋地温度校正系数 20℃ |  |  | 其他温度校正
地下温度 | PVC | XPLE或EPR | 温度校正系数 K | 0.84515
10 | 1.1 | 1.07 | 导体最高工作温度 | 90
15 | 1.05 | 1.04 | 基准环境温度 | 20
20 | 1 | 1 | 实际环境温度 | 40
25 | 0.95 | 0.96
30 | 0.89 | 0.93
35 | 0.84 | 0.89
40 | 0.77 | 0.85
45 | 0.71 | 0.8
注：采用买地处的最热月平均低温 参考 GB16859-2007 45页 |  |  |  |  | 此公式引用于国标GB50217-2007。
土壤热阻系数 2.5
热阻系数 | 校正系数
| 埋地穿管 | 直埋
0.5 | 1.28 | 1.88
0.7 | 1.2 | 1.62
1 | 1.18 | 1.5
1.5 | 1.1 | 1.28
2 | 1.05 | 1.12
2.5 | 1 | 1
3 | 0.96 | 0.9 | GB16895.6 p46
埋地穿管电缆多回路降低系数
电缆根数 | 管槽距离 m
| 0.25m | 0.5m | 1m
4 | 0.8 | 0.85 | 0.9
5 | 0.8 | 0.85 | 0.9
6 | 0.8 | 0.8 | 0.9
7 | 0.76 | 0.8 | 0.88
8 | 0.74 | 0.78 | 0.88
9 | 0.73 | 0.77 | 0.87
10 | 0.72 | 0.76 | 0.8
11 | 0.7 | 0.75 | 0.86
12 | 0.69 | 0.74 | 0.85
13 | 0.68 | 0.73 | 0.85
14 | 0.68 | 0.72 | 0.84
15 | 0.67 | 0.72 | 0.84
16 | 0.66 | 0.71 | 0.83
17 | 0.65 | 0.7 | 0.83
18 | 0.65 | 0.7 | 0.83
19 | 0.64 | 0.69 | 0.82
20 | 0.63 | 0.68 | 0.82
GB16895.6 p50